## Sheet1
5PX2200IRT2UG2 | Eaton 5PX Gen2 UPS, 2200 VA, 2200 W, Vstup: C20, Výstupy: (8) C13, (2) C19, Rack/tower, 2U
General specifications | Název výrobku | UPS Eaton 5PX Gen2
| Katalogové číslo | 5PX2200IRT2UG2
| Délka/hloubka produktu | 603 mm
| Výška výrobku | 85.5 mm
| Šířka výrobku | 438 mm
| Hmotnost výrobku | 28.2 kg
| Soulad | IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 Splňuje požadavky RoHS REACH UL 1778 CSA 22.2
| Certifikace | CE cTUVus EAC Cm UKCA Ukr KCC ENERGY STAR certified
| Kód modelu | Eaton 5PX 2200i RT2U G2
Technické údaje produktu | Sekundární frekvence - max. | 60 Hz
| Křivka výstupního napětí | Sinusový výstup
| Maximální počet bateriových modulů | 4
| Výkon | 2200 W
| Výstupní účiník | 1
| Provedení | Skříň/věž
| Zahrnuje síťovou kartu | Ne
| Zapojení vstupu | C20
| Vstupní napětí – min. | 150 V
| Výstupní napětí – max. | 240 V
| Sekundární frekvence - min. | 50 Hz
| Kompatibilita softwaru | Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
| Výměna baterie | Vyměnitelné uživatelem
| Typ baterie | Bezúdržbový olověný akumulátor (vyměnitelný)
| Účinnost | 98
| Zvláštní charakteristiky | Regulace napětí AVR (Automatic Voltage Regulation)Energeticky úsporný, snižuje náklady na energii a chlazeníNa výstupu dodává čistý sinusový průběhPoskytuje větší činný výkon (ve wattech) pro lepší ochranu zařízení s jednotkovým účiníkem (VA=W)LCD displej ukazující stav a měřené hodnoty v reálném časeDlouhá doba zálohy s až 4 volitelnými EBMKalkulace spotřeby energie (až po oddělené skupiny zásuvek)Univerzální produkt vhodný pro instalaci do racku nebo Tower1 slot pro libovolnou komunikační kartu (Network management card, Relay card nebo Network and Industrial card)Kompatibilní s virtuálním prostředím (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)1 USB port + 1 sériový port
| Konstrukční typ | Zařízení 482,6 mm (19 palců)
| Výstupní napětí – min. | 200 V
| Barva | Černá/stříbrná
| Prodloužená výdrž baterie | Ano
| Rozsah výstupního napětí | 230 V (+6%/-10%)
| Topologie | Síťově interaktivní
| Záložní čas | 10 min
| Vstupní jmenovité napětí | Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
| Rozsah vstupní frekvence | 47–70 Hz (soustava 50 Hz), 56,5–70 Hz (soustava 60 Hz), 40 Hz v režimu nízké citlivosti
| Vstupní napětí – max. | 294 V
| Typ napětí | AC
Fáze (výstup)
| Řízení baterie | ABM a teplotně kompenzovaná metoda nabíjení (volitelná uživatelem), automatické testování baterií, ochrana proti hloubkovému vybití, automatické rozpoznání externích bateriových modulů
Funkce automatického vypnutí
| Počet výstupů C13 | 8
| Počet výstupů C19 | 2
| Jmenovitý výkon VA | 2200 VA
Bezpotenciálový spínací kontakt
| Zásuvka | (8) C13, (2) C19
Fáze (vstup)
| Obsah balení | Vstupní kabelSada pro montáž do skříně(2) Podpěry pro samostatně stojící montážSystém pro uchycení kabeluUSB kabelSériový kabel(2) IEC-IEC kabelyStručná příručkaBezpečnostní pokyny
| Hladina hluku | Méně než 40 dB na 1 metr
Typ přívodu
| Graf běhu programu | Zobrazit graf běhového prostředí
| Uživatelské rozhraní | Vícejazyčný grafický LCD displej
| Počet baterií | 6
| Velikost skříně | 2U
| Napětí | 230 V
| Délka přívodní šňůry | 1,8 m
| Rozsah teplot | 0° až 40°C (32° až 104°F) pro baterie doporučeno max. 25°C (77°F)
| Komunikace | USB port (kompatibilní s HID)Sériový port (RS232)Mini svorkovnice pro dálkové zapnutí / vypnutí (ROO) a vzdálené vypnutí (RPO)Mini svorkovnice pro výstupní reléBezpotenciálové kontakty (3 výstupy, 1 vstup, optočlen, DB9)
| Relativní vlhkost | 0–90% nekondenzující
Sada pro montáž do skříně
| Výstupní frekvence | 50/60 Hz
| Typ rozhraní | Jiná
| Primární frekvence - min | 47 Hz
| Jmenovité hodnoty baterie | 12 V / 7 Ah
| Typ | UPS
Výstupní jmenovité napětí
| Rozšiřovací sloty | Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
| Rozsah vstupního napětí | 160–294 V (nastavitelné na 150 V – 294 V)
| Jmenovitá frekvence | 50–60 Hz
| Primární frekvence - max | 70 Hz
| Nadmořská výška | 3000 m
Brožury | Eaton UPS and battery services
Eaton UPS Services Quick Guide 2021
Specifications | Výběrová pomůcka 1f UPS
Uživatelské příručky | Eaton 5PX Gen2 - Advanced User Guide_EN
Eaton 5PX Gen2 - Quickstart guide
Certifikační reporty | Eaton 5PX Gen2 - EU Declaration of Conformity
Date | Mon Mar 21 2022