## Sheet1
9E10KIXL | Eaton 9E UPS XL, 10 kVA, 8 kW, Vstup: pevné připojení, Výstup: pevné připojení, Tower
General specifications | Název výrobku | UPS Eaton 9E
| Katalogové číslo | 9E10KIXL
| Délka/hloubka produktu | 61.29 cm
| Výška výrobku | 70.85 cm
| Šířka výrobku | 26.24 cm
| Hmotnost výrobku | 28.86 kg
| Soulad | Opatřeno značkou CE TUV
| Certifikace | IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC
Technické údaje produktu | Sekundární frekvence - max. | 60 Hz
| Křivka výstupního napětí | Sinusový výstup
| Maximální počet bateriových modulů | 4
| Výkon | 8 kW
| Výstupní účiník | 0,8
| Provedení | Věž
| Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max. | 3
| Zahrnuje síťovou kartu | Ne
| Zapojení vstupu | Pevně zapojený / pevný spoj
| Vstupní napětí – min. | 110 V
| Výstupní napětí – max. | 240 V
| Sekundární frekvence - min. | 50 Hz
| Kompatibilita softwaru | Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
| Výměna baterie | Bez baterie
| Účinnost | 92
| Počet pevně zapojených výstupů | 1
| Zvláštní charakteristiky | Topologie dvojité konverzeNeustále monitoruje kvalitu vstupního napájení a reguluje napětí a frekvenci na výstupuInterní bypass zajišťuje kontinuitu provozu v případě poruchy UPSLCD displej ukazující stav a měřené hodnoty v reálném časeKompatibilní s virtuálním prostředím (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
| Konstrukční typ | Volně stojící model
| Výstupní napětí – min. | 220 V
| Barva | Černá
| Prodloužená výdrž baterie | Ano
| Rozsah výstupního napětí | 220/230/240 V +/- 2%
| Topologie | Online / dvojitý převod
| Jmenovitý BDU | Online: 2456
| Účinnost (úsporný režim) | 96
| Záložní čas | 0 min
| Vstupní jmenovité napětí | Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
| Vstupní účiník | Vyšší než 0,99
| Rozsah vstupní frekvence | 45-66Hz
Vnitřní přemostění
| Vstupní napětí – max. | 276 V
| Typ napětí | AC
Fáze (výstup)
| Řízení baterie | Automatický test baterieOchrana před hlubokým vybitím
Funkce automatického vypnutí
| Jmenovitý výkon VA | 10 kVA
Bezpotenciálový spínací kontakt
| Obsah balení | UPSUSB kabelSériový kabelNávod k použití
| Hladina hluku | Méně než 55 dB na 1 metr
Typ přívodu
| Graf běhu programu | Zobrazit graf běhového prostředí
| Uživatelské rozhraní | LCD displej
| Počet baterií | 0
| Napětí | 230/400 V
Hot-swap výkon
| Rozsah teplot | 0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Ethernetové rozhraní
| Komunikace | Port USB (shoda s HID)Sériový port (RS232)Mini-svorkovnice pro vzdálené vypnutí napájení (RPO)Slot pro komunikační karty
| Relativní vlhkost | 0-95% nekondenzující
Sada pro montáž do skříně
| Výstupní frekvence | 50/60 Hz
Doba běhu při plném zatížení
| Typ rozhraní | Jiné
| Primární frekvence - min | 45 Hz
| Typ | UPS
Výstupní jmenovité napětí
| Rozšiřovací sloty | Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
| Rozsah vstupního napětí | 176-276 V (110-276 V se snížením výkonu)
Jmenovitá frekvence
| Primární frekvence - max | 66 Hz
| Nadmořská výška | 3000 m
Specifications | Výběrová pomůcka 1f UPS
Certifikační reporty | EU declaration of conformity Eaton 9E UPS
Date | Mon Mar 21 2022